DS201 - DS202C

Istruzioni per il

montaggio e l’uso

Instalační a provozní 
pokyny

Montage und

Betriebsanleitung

Instructions pour le

montage et l’emploi

Instrucciones para el

montaje y la utilización

Instruçőes para a

montagem e a utilizaçăo

Instruktioner för

DS…

montering ochanvändning

Инструкция по установке и использованию.

Ochrana

Tyto nové proudové chrániče s nadproudovou  ochranou  (RCBO - Residual Current operated circuit Breaker with Overload protection) 
plní následující funkce:

-  ochrana před zbytkovým (svodovým) proudem

-  ochrana před přetížením

-  zkratová ochrana

-  ochrana před požárem (IΔn( 0,3 A)

Přístroj má následující hodnoty stupně ochrany krytem (EN 60529):

IPXXB/IP2X – z přední strany, pro montáž na povrch. Prostor připojovacích svorek musí být chráněn kryty.

IPXXD/IP4X – při montáži do vhodných držáků nebo panelů.

Při instalaci RCBO do průmyslového nebo zvláštního prostředí je třeba odpovídajících hodnot ochrany IP dosáhnout přijetím vhodných opatření, kam patří zapouzdření a splnit tak požadavky normy IEC 60364.

9

Montáž / demontáž

(na standardní profilovou lištu podle EN 60715)

Montáž	Demontáž

Indikátor polohy kontaktů Aktivace chráničové části

Ovládací páčka

DS…

Testovací tlačítko

Držák štítku

10

Přívod napájecích vodičů

DS201...	DS202C...

1/2	3/4

DS…	DS…	DS…

0	0	0

TEST	TEST	TEST

2/1	4/3

1/2	3/4

DS…	DS…	DS…

0	0	0

TEST	TEST	TEST

2/1	4/3

Napájecí vodiče je možno k přístroji připojit libovolně z kterékoli strany (příchozí či odchozí).

11

Příslušenství

Viz str. 59 katalogu.

Indikace aktivovaného stavu přístroje (tj. vypnutí)

1) Černá ovládací páčka v dolní poloze (OFF). Chybí modrý 
	terčík: k aktivaci došlo vlivem nadproudu (přetížení nebo  
	zkrat).

2) Černá ovládací páčka v dolní poloze (OFF). Objevil se modrý 
	terčík: k aktivaci došlo vlivem zemního svodu.

Pokyny pro instalaci

-  Proudový chránič instalujeme do panelu nebo skříně s krytím IP..., které odpovídá danému prostředí nebo způsobu použití přístroje, v souladu s požadavky IEC 60364.

-  Přístroj připojíme přesně podle pokynů.

-  Zapneme všechny zátěže zapojené do chráněného obvodu. Pokud chránič/jistič vypne, je třeba zátěže zapínat jednu  po druhé a určit, která z nich jej aktivuje. Tuto zátěž pak vyřadíme ze systému a zkontrolujeme.

-  Stlačíme testovací tlačítko. Pokud je proudový chránič řádně nainstalován a připojen, pak by mělo dojít k jeho aktivaci působením spouště.

-  Pokud je elektrický systém velmi rozsáhlý, pak také přirozený svodový proud takového systému může být vyšší než aktivační proud chrániče a dochází k nežádoucímu vypnutí. Takový systém je

12

třeba dále rozdělit na dva nezávislé okruhy a každý z nich chránit samostatným proudovým chráničem.

-  Elektrická rušení vnějšího původu (bouře) nebo velké zátěže induktivního charakteru mohou způsobit vysoká přepětí, která jednak poškozují elektronické prvky přístroje a také způsobí nežádoucí vypnutí chrániče. V takovém případě je třeba zařadit do obvodu napřed svodič přepětí (OVR) a pak, v případě nutnosti, použít proudový chránič APR, který je odolný vůči tomuto typu rušení.

-  Vyššího stupně provozní kontinuity dosáhneme tím, že každý spotřebič, který je připojen ke stejnému zemnicímu systému, chráníme jednotlivě vlastním proudovým chráničem.

-  Instalaci je třeba provést odborným způsobem a v souladu s nařízeními normy IEC 60364.

Pokyny pro uživatele

(uložte si pro budoucí použití)

Instalování tohoto jističe s proudovým chráničem (proudového chrániče s nadproudovou ochranou) výrazně zvyšuje bezpečnostní úroveň elektrické instalace a osob, které ji používají.

Pokud má proudový chránič vysokou citlivost (IΔn( 0,3 A), je dodávána i další přídavná ochrana proti přímému dotyku.

Instalací jističe s proudovým chráničem se však nezbavujeme povinnosti přijetí všech bezpečnostních opatření, která je třeba aplikovat při práci s elektrickým proudem.

13

Konkrétně to znamená:

-  pravidelně stlačovat testovací tlačítko „T“, minimálně jedenkrát za 6 měsíců. Po stlačení tlačítka musí proudový chránič vypnout. Pokud k tomu nedojde, je třeba okamžitě požádat o pomoc elektrikáře, neboť v tomto okamžiku došlo k výraznému snížení bezpečnosti;

-  před výměnou žárovek nebo pojistek zkontrolujte, zda celá instalace se nachází ve vypnutém stavu (zda je vypnut hlavní vypínač);

-  nenechávejte vodiče bez stínění. Holé vodiče okamžitě nahraďte;

-  práci na pevných nebo mobilních elektrických instalacích nechte provést kvalifikovaným technikem.

Nastavení přístroje do původního stavu po vypnutí

Pokud přístroj vypnul působením proudového chrániče, bude černá ovládací páčka v poloze OFF a na přední straně přístroje se objeví modrý signálový terčík. Po odstranění příčiny vypnutí nastavte RCBO do původního stavu překlopením černé do polohy ON.

Pokud přístroj vypne v důsledku přetížení, bude černá ovládací páčka v poloze OFF, avšak modrý signálový terčík se neobjeví. Po odstranění příčiny vypnutí  nastavte RCBO zpětným přepnutím černé páčky do polohy ON.

14

DS201 L

Oblast

A, AC, APR

použití

Zkratová vypí-

nací schopnost

Icn podle 	4,5 kA

EN 61009

Jmenovitý

vypínací

proud IΔm	4,5 kA

(proti zemi)

Charakteristika

termomagnet.  	C

spouště

Jmenovitý 	6...32 A

proud In

Jmenovitá 	10,30,

citlivost IΔn 	300 mA

DS201     DS201 M    DS202C L

A, AC,

A, AC, APR 	A, AC

APR, G

6 kA 	10 kA 	4,5 kA

6 kA 	6 kA 	4,5 kA

B, C, D, K 	B, C 	C

1...40 A 	4...40 A 	6...32 A

10,30, 	10,30,

100,300, 	100, 	30 mA

1000 mA 	300 mA

DS202C  DS202C M

A 	A, APR

6 kA 	10 kA

6 kA 	6 kA

C 	B, C

6...32 A 	6...32 A

30, 	10,30,

300 mA 	300 mA

Pozn.: rozměry viz str. 60 katalogu

15

• ACCESSORIAMENTO	• ACCESORIOS

• PŘÍSLUŠENSTVÍ	• ACESSÓRIOS

• ZUBEHÖR	• TILLBEHÖR

• ACCESSOIRES	• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

+S/H+H

+S/H+S/H (H)

DS201 DS202C	Pomocný kontakt	H

Signálový/pomocný kontakt	S/H

Signálový/pomocný kontakt

+H+H	použ. jako pomocný kontakt S/H (H)

Vypínací cívka pro	ST-F

F200 RCCB

Podpěťová spoušť	UR

+ST-F+H+H

+ST-F+S/H+S/H (H)

+UR+H+H

+UR+S/H+S/H (H)

59

• DIMENSIONI	• DIMENSIONES

• ROZMĚRY	• DIMENS'ES

• ABMESSUNGEN	• DIMENSIONER

• DIMENSIONS	• ГAБAPИTHЪIE PAЗMEPБI

69	35

43.5	6.8

17.5

60

61

ABB SACE

Divize ABB S.p.A.

Apparecchi Modulari

Viale dell´ Industria, 18 20010 Vittuone (MI)

Tel.: 02.903;4.1 - Telefax: 02.9034.7609